## Sheet1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
ОБОРУДОВАНИЕ
П1.1 (L=8020 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Вентилятор LITENED 100-50 G1.40-4х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 100-50 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 100-50 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 100-50 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Корпус фильтра LITENED 100-50 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 100-50 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка CHR 100-50 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 100-50 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Корпус фильтра укороченного LITENED 100-50 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Блок управления ACW ZE-3R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П1.2 (L=8600 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Установка AIRNED-M6L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P40.R-4x30/H1/B1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-3R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 10/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П2.1 (L=2865 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 60-30 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-30 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 60-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 60-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 60-30 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-30 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
2024-00061-00-0-ОВ2
Капитальный ремонт здания ГБОУ г. Москвы «Школа № 1207», расположенного по адресу: г. Москва, Шипиловский проезд, д. 57
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
|  |  | ГИП |  | Мадий |  |  |  | 07.25 | Вентиляция |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
|  |  | Проект. |  | Лихоконь |  |  |  | 07.25 |  |  |  |  | Р |  | 1
|  |  | Н. контр. |  | Жуков |  |  |  | 07.25
|  |  | Ген. дир. |  | Сафаргалиев |  |  |  | 07.25 | Приложение 4 Спецификация оборудования и материалов
[14 empty] | Av\\ | \MOPAKC1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Шумоглушитель LITENED 60-30 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П2.2 (L=2195 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 50-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 50-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130А (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 15-2,5 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П3.1 (L=2860 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 60-30 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-30 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 60-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 60-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 60-30 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-30 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 60-30 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
2
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П3.2 (L=520 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Фильтр кассетный KFC 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка кассетная фильтрующая KVC 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка регулирующая KCH 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Фильтр карманный круглый (корпус) KFP 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной KWH 250/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель KNK 250/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 250/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-10 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 1 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды накладной WTN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П4 (L=10435 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Установка AIRNED-M6L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P63.R-5,5x15/H1/B1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-3R0 1H25/N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос VL-32PBG-8-N (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 10/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
3
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
П5 (L=4500 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 70-40 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 70-40 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 70-40 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 70-40 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 70-40 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 70-40 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 70-40 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 70-40 G1.35-2,2х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-3R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 20-6,3 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П6 (L=4000 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 70-40 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 70-40 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 70-40 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 70-40 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 70-40 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 70-40 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 70-40 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 70-40 G1.31-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П7 (L=1000 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
4
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 40-20 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 40-20 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П8 (L=2155 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 50-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 50-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130А (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 15-2,5 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Блок управления ACW ZE-1R0 ED/N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
Н8.1 (Доводчик) (L=400 м3/ч, Pc=50 Па)
Оборудование
| Воздухонагреватель электрический KEA 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления дополнительным нагревателем ACE-ZE-E3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П9 (L=405 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
5
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Фильтр кассетный KFC 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка кассетная фильтрующая KVC 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка регулирующая KCH 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Фильтр карманный круглый (корпус) KFP 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F9 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной KWH 250/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель KNK 250/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 250/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-10 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 1 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды накладной WTN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П10 (L=1835 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 50-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 50-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Смесительный узел SMEX 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Блок управления ACW ZE-1R0 ED/N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
Н10.1 (Доводчик) (L=155 м3/ч, Pc=50 Па)
Оборудование
| Воздухонагреватель электрический KEA 125/1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Блок управления дополнительным нагревателем ACE-ZE-E3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В2.1 (L=480 м3/ч, Pc=200 Па)
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
6
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
Оборудование
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В2.2 (L=375 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В2.3 (L=40 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.1 (L=480 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
7
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.2 (L=120 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.3 (L=60 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.4 (L=110 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.5 (L=420 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
8
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.11 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.12 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.13 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.14 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
9
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.15 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.16 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.17 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.1 (L=585 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
10
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.2 (L=815 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая FH 40-20 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 40-20 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.3 (L=140 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.4 (L=60 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.5 (L=225 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
11
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.6 (L=185 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 125/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 125/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.12 (L=500 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.13 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.14 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
12
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В5 (L=4500 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая FH 60-35 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Пустая секция под заслонку LITENED 60-35 PSK Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 60-35 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 60-35 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В6.1 (L=4000 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая FH 60-35 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Пустая секция под заслонку LITENED 60-35 PSK Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 60-35 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 60-35 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В6.2 (L=30 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
13
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В7 (L=1000 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая FH 40-20 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 40-20 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В8.1 (L=1680 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая FH 50-25 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 50-25 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В8.2 (L=75 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В8.3 (L=415 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
14
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В8.4 (L=60 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В9.1 (L=270 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В9.2 (L=135 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В10 (L=1835 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая FH 50-25 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 50-25 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
15
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В11.1 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В11.2 (L=495 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В11.3 (L=450 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В11.4 (L=450 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
16
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.1 (L=120 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.2 (L=585 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.3 (L=95 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
17
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
В12.4 (L=140 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 125/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 125/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.5 (L=120 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.6 (L=100 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.7 (L=95 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
8
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.8 (L=75 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ПД4 (L=380 м3/ч, Pc=230 Па)
Оборудование
| Вставка гибкая FH 40-20-T4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Крыша LITENED 40-20 L=600мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V0,55-RB | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.11 (L=7710 м3/ч, Pc=500 Па)
Оборудование
| Вентилятор VTR-GT-50H-2,2x15-HF L0-У2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая VGKR-T1-500 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кожух двигателя KGD-500 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект резинометаллических виброопор (RVI-6) (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Клапан защитный CZR-500 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-3R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ВД1.1, ВД1.2, ВД2.1, ВД2.2, ВД2.3 (L=8600 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Вентилятор VTR-DU-400-71F-2,2x10-HF L0-У2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 5,00
| Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 5,00
| Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 5,00
| Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 5,00
| Клапан защитный CZR-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 5,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V2,2-CR | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 5,00
ВД3 (L=23600 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
| Вентилятор VTR-DU-400-71F-7,5x15-HF L0-У2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
9
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Клапан защитный CZR-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5-CR | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ВД7.1, ВД7.2 (L=25000 м3/ч, Pc=500 Па)
Оборудование
| Вентилятор VTR-DU-400-71H-11x15-HF L0-У2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Клапан защитный CZR-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V11-CR | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
ВД8 (L=27900 м3/ч, Pc=500 Па)
Оборудование
| Вентилятор VTR-DU-400-90H-11x10-HF L0-У2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая VGKR-T4-900 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кожух двигателя KGD-900 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект резинометаллических виброопор (RVI-9) (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Клапан защитный CZR-900 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V11-CR | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ПД1, ПД2.1, ПД3 (L=8700 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Вставка гибкая BINC-T4-500 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Козырёк защитный VPN-500 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Вентилятор осевой горизонтальный VOC 50-2,2x30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-RB | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
ПД2.2 (L=4350 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Вентилятор осевой горизонтальный VOC 40-1,5x30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Козырёк защитный VPN-400 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая BINC-T4-400 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-RB | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ПД5, ПД6 (L=15300 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Вентилятор осевой горизонтальный VOC 56-3x30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Козырёк защитный VPN-560 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая BINC-T4-560 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-RB | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
ПД7 (L=28300 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Вентилятор осевой горизонтальный VOC 63-11x30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Козырёк защитный VPN-630 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая BINC-T4-630 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
10
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V11-RB | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ПД8 (L=13600 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Вентилятор осевой горизонтальный VOC 50-4x30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Козырёк защитный VPN-500 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая BINC-T4-500 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V4-RB | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали
| Воздуховод из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм класс воздуховодов "П" | 200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 50
| Фасонные из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм | [5 empty] | Россия |  |  |  | м2 | 10
Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 293
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 125 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 101
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 160 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 190
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 223
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 78
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 600x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 47
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 150x150 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 5
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 200x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 12
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 250x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 10
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 300x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 27
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 300x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 4
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 350x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 65
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 350x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 29
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 400x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 25
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 400x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 123
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 400x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 34
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 400x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 5
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 450x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 4
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 500x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 9
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 500x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 500x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 28
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 500x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 6
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 500x450 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 500x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 9
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 550x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 9
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 600x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 49
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 600x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 16
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 600x350 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 18
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 600x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 19
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 700x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 11
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 800x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 57
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 800x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 13
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 800x600 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 9
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 900x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 62
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 1000x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 11
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 1000x1000 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
11
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | [5 empty] | Россия |  |  |  | м2 | 400
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 244
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 125 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 44
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 160 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 81
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 353
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 73
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 315 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 6
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 630 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 13
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 200x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 13
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 250x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 8
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 250x150 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 8
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 250x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 15
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 250x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 36
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 300x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 8
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 300x150 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 7
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 300x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 66
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 300x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 12
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 350x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 9
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 350x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 7
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 350x350 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 400x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 31
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 400x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 42
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 400x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 8
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 500x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 500x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 31
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 500x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 500x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 500x350 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 4
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 600x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 204
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 600x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 232
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 600x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 4
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 600x350 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 600x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 15
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 800x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 22
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 800x800 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 5
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 1000x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 5
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 1200x1100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 1400x800 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 1900x1100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 2000x800 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 2000x1800 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | [5 empty] | Россия |  |  |  | м2 | 500
Воздухораспределительные устройства
| Круглый диффузор | ДПУ-М 100 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 93
| Круглый диффузор | ДПУ-М 125 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 10
| Круглый диффузор | ДПУ-М 160 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 8
| Круглый диффузор | ДПУ-М 200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 4
| Квадратный диффузор с адаптером | 4АПН 600х600 + КСД 200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 48
| Квадратный диффузор с адаптером | 4АПН 600х600 + КСД 250 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 80
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
12
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Настенная решетка | АДН-150x150 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 5
| Настенная решетка | АДН-200x200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 5
| Настенная решетка | АДН-300x200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 7
| Настенная решетка | АДН-300x300 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 1
| Настенная решетка | АДН-400x200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 9
| Настенная решетка | АДН-500x100 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 8
| Настенная решетка | АДН-500x200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 6
| Настенная решетка | АДН-500x300 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 12
| Настенная решетка | АДН-600x200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 1
| Настенная решетка | АДН-1000x200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 8
| Дефлектор крышный | Д315.00.000 630 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 21
Устройства расхода воздуха
| Клапан расхода воздуха | 100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 88
| Клапан расхода воздуха | 125 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 13
| Клапан расхода воздуха | 160 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 8
| Клапан расхода воздуха | 200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 52
| Клапан расхода воздуха | 250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 6
| Клапан расхода воздуха | 250x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 1
| Клапан расхода воздуха | 300x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 4
| Клапан расхода воздуха | 400x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 6
| Клапан расхода воздуха | 500x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 3
| Клапан расхода воздуха | 500x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 3
| Клапан расхода воздуха | 500x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 4
| Клапан расхода воздуха | 1000x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 8
| Клапан расхода воздуха | 150x150 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 5
| Клапан расхода воздуха | 200x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 2
| Клапан расхода воздуха | 300x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 1
| Клапан расхода воздуха | 300x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 3
| Клапан расхода воздуха | 300x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 1
| Клапан расхода воздуха | 400x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 3
| Клапан расхода воздуха | 400x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 2
| Клапан расхода воздуха | 500x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 3
| Клапан расхода воздуха | 500x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 3
| Клапан расхода воздуха | 500x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 8
Противопожарные устройства
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 100 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 41
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 125 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 14
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 160 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 26
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 43
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 13
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 150x150 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 5
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 200x200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 3
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 250x250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 300x200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 6
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 300x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 350x200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 5
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 350x250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 350x250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 4
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 400x200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 6
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 400x250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
13
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 400x250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 6
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 400x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 4
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 400x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 500x200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 3
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 500x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 4
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 500x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 550x250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 600x200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 2
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 600x350 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 600x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 5
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 800x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 4
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 900x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 4
Изоляция
| Огнезащитная излояция EI 60 | ОБМ-5Ф (ОБМ-ВЕНТ) |  |  |  |  | Микизол |  |  |  | м2 | 1800
Материалы
| Окожушка воздуховодов листовым алюминием толщиной 0,55 мм | [5 empty] | Россия |  |  |  | м2 | 600
ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА
Воздуховоды и фасонные изделия
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 150x150 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 75
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 500x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 55
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 600x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 630 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 700x700 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 800x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 15
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 800x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 45
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 800x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 30
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1000x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 70
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1000x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 40
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1000x600 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1200x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1200x600 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 15
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1400x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1500x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 10
| Фасонные изделия из черной стали толщиной 1 мм | [5 empty] | Россия |  |  |  | м2 | 250
Противопожарные устройства
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 300x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 500x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 600x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 700x700 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 2
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 800x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 800x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1000x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 2
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1000x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 7
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1200x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1200x600 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1400x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 13
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1500x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 2
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 150x150 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 500x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 800x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 5
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
14
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 800x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1000x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1200x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1500x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 2
| Клапан избыточного давления | КИД 1000х600 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 2
Изоляция
| Огнезащитная излояция EI 60 | ОБМ-5Ф (ОБМ-ВЕНТ) |  |  |  |  | Микизол |  |  |  | м2 | 1500
| Окожушка воздуховодов листовым алюминием толщиной 0,55 мм | [5 empty] | Россия |  |  |  | м2 | 400
ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
| Воздушная завеса в комплекте с кронштейном и пультом управления | КЭВ-12П2023E |  |  |  |  | Тепломаш |  |  |  | шт. | 5
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК
Трубопроводы
| Труба стальная водогазопроводная Ду20 | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 35
| Труба стальная водогазопроводная Ду25 | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 35
| Труба стальная водогазопроводная Ду32 | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 230
| Труба стальная водогазопроводная Ду40 | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 35
| Труба стальная водогазопроводная Ду50 | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 130
| Труба электросварная электросварная Ду65 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 40
| Труба электросварная электросварная Ду80 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 110
| Труба электросварная электросварная Ду100 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 180
| Труба электросварная электросварная Ду125 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 15
Изоляция
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø22 мм | K-Flex ST 13x028 | [8 empty] | м | 35
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø32 мм | K-Flex ST 13x032 | [8 empty] | м | 35
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø42 мм | K-Flex ST 13x042 | [8 empty] | м | 230
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø48 мм | K-Flex ST 13x048 | [8 empty] | м | 35
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø60 мм | K-Flex ST 13x060 | [8 empty] | м | 130
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø76 мм | K-Flex ST 13x076 | [8 empty] | м | 40
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø89 мм | K-Flex ST 13x089 | [8 empty] | м | 110
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø108 мм | K-Flex ST 13x108 | [8 empty] | м | 180
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø133 мм | K-Flex ST 13x133 | [8 empty] | м | 15
Узел подключения к ИТП
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду125 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел установки воздухоотводчиков
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
Узел гребенки теплоснабжения №1
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду20 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду25 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду40 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду65 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду100 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду20 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду25 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду40 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
15
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Балансировочный клапан фланцевый | Ду65 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Термоманометр | 31120181 |  |  |  |  | Wika |  |  |  | шт. | 16
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 16
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел гребенки теплоснабжения №2
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 8
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду80 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Термоманометр | 31120181 |  |  |  |  | Wika |  |  |  | шт. | 14
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 14
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П1.1
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Фильтр сетчатый фланцевый чугунный | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан регулирующий ручной латунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный муфтовый латунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П1.2
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Фильтр сетчатый фланцевый чугунный | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан регулирующий ручной латунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный муфтовый латунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П2.1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П2.2
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П3.1
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Фильтр сетчатый муфтовый чугунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан регулирующий ручной латунный | Ду20 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный муфтовый латунный | Ду20 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П4
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду65 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Фильтр сетчатый фланцевый чугунный | Ду65 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан регулирующий ручной латунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный муфтовый латунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П5
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
16
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Фильтр сетчатый фланцевый чугунный | Ду50 |  | Ридан | шт. | 1
| Клапан регулирующий ручной латунный | Ду32 |  | Ридан | шт. | 1
| Клапан обратный муфтовый латунный | Ду32 |  | Ридан | шт. | 1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  | Ридан | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  | Ридан | шт. | 2
Узел обвязки П6
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду40 |  | Ридан | шт. | 2
| Фильтр сетчатый муфтовый чугунный | Ду40 |  | Ридан | шт. | 1
| Клапан регулирующий ручной латунный | Ду25 |  | Ридан | шт. | 1
| Клапан обратный муфтовый латунный | Ду25 |  | Ридан | шт. | 1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  | Ридан | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  | Ридан | шт. | 2
Узел обвязки П7
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  | Ридан | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  | Ридан | шт. | 2
Узел обвязки П8
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  | Ридан | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  | Ридан | шт. | 2
Узел обвязки П9
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  | Ридан | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  | Ридан | шт. | 2
Узел обвязки П10
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  | Ридан | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  | Ридан | шт. | 2
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ОБЪЕМЕ 100% ОТ МОНТАЖА
[6 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 | Лист
17
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата
Согласовано
cd
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Завод изготовитель | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
ОБМ-ВЕНТ 30 РЕТЕРМА м² 0
|  | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
В1
| Вентилятор крышный с выбросом вверх | VDNV-NT-56H-3x15-HF-У1 |  | NED | шт. | 1 | 127
| Клапан обратный | RVN-560 |  | NED | шт. | 1 | 14.4
| Стакан монтажный MSN | MSN-560 |  | NED | шт. | 1 | 33.7
| Приточно вытяжная решетка | АМР 1000x500 |  |  | шт. | 13
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 13.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 6.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 6.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 800x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 5.6
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 900x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 5.9
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 900x90 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 6.2
| Врезка прямоугольная 900x900-900x900, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 900x900-900x900, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Переход прямоугольного сечения 600x400-600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 600x500-600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x500-600x500, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x600-800x500, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x900-600x400, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
ОВ.СО
«Производственное здание», на земельном участке с кадастровым номером 15:06:0030102:5, расположенный по адресу: Республика Северная Осетия -Алания, Ардонский район, г.Ардон
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата
Разработал |  | Кузьмичев |  |  | 05.26 |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил |  |  |  |  | 05.26 |  |  | 1
[6 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов | ООО "Профпроект" АО "ПСО-13"
ГИП |  | Крайнов |  |  | 05.26
Н.контроль |  |  |  |  | 05.26
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Переход прямоугольного сечения 900x900-800x800, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x900-900x600, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
В2
| Вентилятор крышный с выбросом вверх | VDNV-NT-56H-3x15-HF-У1 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 127
| Клапан обратный | RVN-560 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 14.4
| Стакан монтажный MSN | MSN-560 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 33.7
| Приточно вытяжная решетка | АМР 1000x500 | [8 empty] | шт. | 13
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 13.7
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.9
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 800x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 6.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 900x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 6.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 900x90 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 8.1
| Врезка прямоугольная 900x900-900x900, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 600x300-600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 900x900-900x900, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход прямоугольного сечения 600x400-600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 600x500-600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x500-600x500, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x600-800x500, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x900-600x400, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
2
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Завод изготовитель | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Переход прямоугольного сечения 900x900-800x800, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x900-900x600, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
В3
| Вентилятор вытяжной крышный | VRK 63/50-4D |  | NED | шт. | 1 | 48.4
| Стакан монтажный с шумоглушением | KPN-S-63 |  | NED | шт. | 1 | 67
| Клапан обратный для крышного вентилятора | TOS 63 |  | NED | шт. | 1 | 10
| Дроссель клапан для прямоугольных каналов | ДК-400х200 |  | NED | шт. | 8
| Приточно вытяжная решетка | АМН 400x200 |  |  | шт. | 8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 400x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 29.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 600x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 5.9
| Врезка прямоугольная 400x200-400x200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 8
| Заглушка прямоугольная 600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 10.1
| Отвод прямоугольного воздуховода 300x600-300x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 30 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 300x600-300x600, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
Согласовано
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата
ОВ.СО
Лист
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Отвод прямоугольного воздуховода 600x300-600x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход прямоугольного сечения 520x520-600x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
В4.1
| Вентилятор вытяжной крышный | VRK 90/56-4D |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 77
| Стакан монтажный с шумоглушением | KPN-S-90 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 106
| Клапан обратный для крышного вентилятора | TOS 90 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 16
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn125 | PPK-2K-Dn125-O-S220-X-F |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn250 | PPK-2K-Dn250-O-S220-X-F |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Диффузор потолочный | ДПУ-М 125 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 1
| Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод | [5 empty] | «Арктос» |  |  |  | шт. | 20
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 15.6
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 300x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 400x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.6
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 500x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 7
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 600x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.9
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 600x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 1.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 28.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 8.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 19
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø315 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.5
| Гибкий воздуховод Ø125.00000000000001 | [9 empty] | м. | 0.6
| Гибкий воздуховод Ø160 | [9 empty] | м. | 1.8
| Врезка круглая ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка круглая ⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 3
| Врезка круглая ⌀200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Врезка круглая ⌀315-⌀315, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка прямоугольная 500x300-500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка прямоугольная 600x600-600x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка круглая ⌀250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 600x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 60.1
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 22 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 15
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
4
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 3
| Отвод круглого воздуховода ⌀200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 7
| Отвод круглого воздуховода ⌀250-⌀250, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 3
| Отвод круглого воздуховода ⌀250-⌀250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 500x300-500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 600x400-⌀250, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение ⌀200-160x160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Переход круглого сечения ⌀250-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход круглого сечения ⌀315-⌀250, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 400x300-300x200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 500x300-400x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x800-600x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀160-⌀160-⌀125, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀160-⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 3
| Тройник круглого воздуховода ⌀200-⌀200-⌀200, класс герметичности B, толщина стен 0.8 | ки ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀250-⌀250-⌀125, класс герметичности А, толщина стен 0.6 | ки ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀250-⌀250-⌀160, класс герметичности B, толщина стен 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 4
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
5
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Завод изготовитель | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Тройник круглого воздуховода ⌀315-⌀315-⌀160, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 400x300-400x300-160x160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
Согласовано
В4.2
| Вентилятор канальный В4.2 160-220В, L=110 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 160 |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-160 |  | NED | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn160 | PPK-2K-Dn160-O-S220-X-F |  | NED | шт. | 1
| Шумоглушитель круглый Ф160, L=900 мм | KNK-160-900 |  | NED | шт. | 1
| Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод | 4АПН 300x300 + 3КСД |  | «Арктос» | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 0.5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 15.5
| Гибкий воздуховод Ø125.00000000000001 |  |  |  | м. | 0.8
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 7.9
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 30 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 4
| Переход круглого сечения ⌀160-⌀125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
В4.3
| Вентилятор канальный В4.3 100-220В, L=45 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 100 |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-100 |  | NED | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn100 | PPK-2K-Dn100-O-S220-X-F |  | NED | шт. | 1
| Шумоглушитель круглый Ф100, L=900 мм | KNK-100-900 |  | NED | шт. | 1
| Диффузор потолочный | ДПУ-М 100 |  | Арктос | шт. | 1
| Сетка | Сетка |  |  | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 0.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 8.3
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 2.8
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата
ОВ.СО | Лист 6
Формат А3А
Согласовано
о «О £ Q гп CQ
Q с~
^ о «О
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
В5
| Вентилятор вытяжной крышный | VRK 56/40-4D |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 30.8
| Стакан монтажный с шумоглушением | KPN-S-56 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 57
| Клапан обратный для крышного вентилятора | TOS 56 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 8
| Дроссель клапан для круглых каналов | ДК-Dn 125 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 20
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn125 | PPK-2K-Dn125-O-S220-X-F |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 3
| Диффузор потолочный | ДПУ-М 125 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 20
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 20.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 300x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 300x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 300x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 8.6
| Воздуховод из черной стали, толщина стенки 1.5,класс герметичности А, Ø125 | ГОСТ 19903-2015 | [8 empty] | м. | 0
| Врезка круглая ⌀125-⌀125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 5
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 12
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 6
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 5
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 12
| Отвод прямоугольного воздуховода 200x300-200x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 300x200-300x200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-⌀200, класс герметичности А, толщина стенки 0.7 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход круглого сечения ⌀160-⌀125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход круглого сечения ⌀200-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 300x300-300x200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 450x450-300x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀125-⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀125-⌀125-⌀125, класс герметичности А, толщина стенк 0.6 | и и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 10
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
7
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Завод изготовитель | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Тройник круглого воздуховода ⌀160-⌀160-⌀125, класс герметичности А, толщина стенк 0.6 | и ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀200-⌀200-⌀125, класс герметичности А, толщина стен 0.6 | ки ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 300x200-300x200-300x200, класс герметичности А толщина стенки 0.6 | , ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
В6
| Вентилятор канальный В6 250-220В, L=620 м3/ч, P=0 Па, N=0.2 кВт | KVR 250 |  |  | шт. | 1
| Дроссель клапан для прямоугольных каналов | ДК-200х300 |  | NED | шт. | 2
| Клапан обратный | KON-200 |  | NED | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn250 | PPK-2K-Dn250-O-S220-X-F |  | NED | шт. | 1
| Шумоглушитель круглый Ф200, L=900 мм | KNK-200-900 |  | NED | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | АМН 300x200 |  |  | шт. | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø250 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 2.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 200x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 0.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø250 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 7.9
| Врезка прямоугольная 200x300-200x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Заглушка круглая ⌀250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 6.1
| Отвод круглого воздуховода ⌀250-⌀250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
В7.1
Согласовано
| Вентилятор канальный В7.1 100-220В, L=100 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 100 |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-100 |  | NED | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn100 | PPK-2K-Dn100-O-S220-X-F |  | NED | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | АМН 200x100 |  |  | шт. | 1
| Сетка | Сетка |  |  | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x10 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 0.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 2.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 10.1
| Врезка прямоугольная 200x100-200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Заглушка круглая ⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 3.5
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата
ОВ.СО | Лист 8
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
В7.2
| Вентилятор канальный В7.2 100-220В, L=100 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 100 | [8 empty] | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-100 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | АМН 200x100 | [8 empty] | шт. | 1
| Сетка | Сетка | [8 empty] | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x10 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 1
| Врезка прямоугольная 200x100-200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка круглая ⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
В8
| Вентилятор канальный В8 250-220В, L=620 м3/ч, P=0 Па, N=0.2 кВт | KVR 250 | [8 empty] | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | АМН 200x100 | [8 empty] | шт. | 4
| Сетка | РОН-110-Ø250 |  |  |  |  | ООО ''ВЕЗА'' |  |  |  | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x10 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.7
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 12.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø250 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.8
| Врезка прямоугольная 200x100-200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 4
| Заглушка круглая ⌀200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход круглого сечения ⌀250-⌀200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
В9
| Вентилятор канальный В9 100-220В, L=100 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 100 | [8 empty] | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-100 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | АМН 200x100 | [8 empty] | шт. | 1
| Сетка | Сетка | [8 empty] | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x10 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 1
| Врезка прямоугольная 200x100-200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка круглая ⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
В10
| Вентилятор канальный В1 100-220В, L=60 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 100 | [8 empty] | шт. | 1
| Дроссель клапан для круглых каналов | ДК-Dn 100 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 2
| Клапан обратный | KON-100 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Шумоглушитель круглый Ф100, L=900 мм | KNK-100-900 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Диффузор потолочный | ДПУ-М 100 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 2
| Сетка | Сетка | [8 empty] | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.8
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
9
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀100-⌀100-⌀100, класс герметичности А, толщина стенк 0.6 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
В11
| Вентилятор канальный В1 100-220В, L=50 м3/ч, P=0 Па, N=0.1 кВт | KVR 100 | [8 empty] | шт. | 1
| Клапан обратный | KON-100 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Шумоглушитель круглый Ф100, L=900 мм | KNK-100-900 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Диффузор потолочный | ДПУ-М 100 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 1
| Сетка | Сетка | [8 empty] | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.7
| Отвод круглого воздуховода ⌀100-⌀100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
ДВ1
| Вентилятор крышный дымоудаления с выбросом вверх | VDNV-DU400-90F-7.5x10-HF-У1 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Стакан монтажный MSN-U | MSN-U-900 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 102.7
| Клапан противопожарный,,дымовой,EI60,800х500 | PPK-2D-800х500-MB220-V-S-800х500-O-220-X | S |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | РОН-110 800x500 | [8 empty] | шт. | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 600x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 8.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 800x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.4
| Врезка прямоугольная 600x400-600x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка прямоугольная 800x500-800x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 600x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Заглушка прямоугольная 800x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 24.4
| Переход прямоугольного сечения 800x500-600x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
ДВ2
| Вентилятор крышный дымоудаления с выбросом вверх | VDNV-DU400-80H-18.5x15-HF-У1 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Стакан монтажный MSN-U | MSN-U-800 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 90.3
| Клапан противопожарный,,дымовой,EI60,900х700 | PPK-2D-900х700-MB220-V-S-900х700-O-220-X | S |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | РОН-110 900x700 | [8 empty] | шт. | 1
| Воздуховод из черной стали, толщина стенки 1.5,класс герметичности B, 900x700 | ГОСТ 19903-2015 | [8 empty] | м. | 6.7
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 45 с пределом огнестойкости EI45, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 45 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 20.2
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
10
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
о «О £ Q гп CQ
Q с~
^ о «О
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Переход прямоугольного сечения 1100x1100-900x700, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
ДП1
| Вентилятор осевой крышный (без крыши) | VOP 50-3.0х30-У1 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 40
| Комплект крыши | Комплект крыши для VOP-N 50 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 5.97
| Плита опорная | SPN-500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 4.66
| Стакан монтажный утепленный | MSN-U-450 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 38.7
| Клапан обратный для крышного вентилятора | RVN-A-500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 10.8
| Клапан противопожарный,,нормально-закрытый,EI60,500х700 | PPK-2-500х700-Z-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | РОН-110 500x700 | [8 empty] | шт. | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 500x70 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 700x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.5
| Врезка прямоугольная 700x500-700x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 700x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 12.6
| Переход прямоугольного сечения 700x500-550x550, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
ДПЕ2
| Клапан воздушный | ГЕРМИК-С-800х800-1*а-2-УХЛ2-К |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Приточно вытяжная решетка | [9 empty] | шт. | 2
К1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.3
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.2
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2.1
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.3
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.2
К2
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2.8
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2.9
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2.8
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2.9
К3
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 4.8
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 4.7
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2.5
| Тройник из полипропилена равнопроходной, PN10, DN20 | ГОСТ 32415-2013 | [8 empty] | шт. | 1 | 0,021
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST | [5 empty] | K | -Flex |  | м. | 4.8
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
11
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 4.7
К4
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 5
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 4.9
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 5
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 4.9
К5
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 11.9
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 11.9
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 10.8
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 11.9
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 11.9
К6
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.9
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.9
К7
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 12.4
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 12.3
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 4.6
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 12.4
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 12.3
К8
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 8.3
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 8.3
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 0.6
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 8.3
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
12
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 8.3
К10
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2.9
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2.8
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2.9
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2.8
К11
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 3.6
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 3.4
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 3.6
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 3.4
К12
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 3
| Труба медная ø9.5 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2.9
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 3
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀9.5 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2.9
К13
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок) | LG H12S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок) | H12S1D.U12R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 12.3
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 12.2
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 7.5
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 12.3
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 12.2
К14
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 3
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 2.9
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 2
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 3
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
13
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 2.9
К15
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.9
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.8
| Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм | ГОСТ32415-2013 | [8 empty] | м. | 4.2
| Тройник из полипропилена равнопроходной, PN10, DN20 | ГОСТ 32415-2013 | [8 empty] | шт. | 2 | 0,021
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.9
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.8
К15р
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок) | LG H18S1D.NS1R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1
| Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок) | H18S1D.U18R |  |  |  |  | LG |  |  |  | шт. | 1 | 38
| Труба медная ø6.3 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.9
| Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 1.8
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀6.3 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.9
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 1.8
Отопление
| Завеса воздушная без нагрева | CAP-N 70-40 H/3 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 3 | 106
Э2 | Электрический конвектор эксп 2 -0,75-1/230 (IP54) | ЭК |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 15
Э2 | Электрический конвектор эксп 2 -1,0-1/230 (IP54) | эксп 2 -1,0-1/230 (IP54) |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 13
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
14
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
Э2 | Электрический конвектор эксп 2 -1,5-1/230 (IP54) | эксп 2 -1,5-1/230 (IP54) |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 5
П1
| Комрессорно-конденсаторный блок | NSK 085D |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 507
| Вентиляционная установка П1, L=11200 м3/ч, P=400 Па, N=5.5 кВт в составе c: | AIRNED-M7 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция вентилятора | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция нагревателя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция охладителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция фильтра | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
| -Секция воздушной заслонки | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция шумоглушителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция соединителя 1070х770 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция соединителя 1070х1270 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция пустая | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,1000х800 | PPK-2-1000х800-O-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Воздухораспределитель сопловый 1СДК 200 | 3СДК 200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 8 | 6.4
| Приточно вытяжная решетка | АМР 1000x500 | [8 empty] | шт. | 4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 700x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 8.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 700x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 800x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 800x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 900x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 1000x7 | 00 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 1000x8 | 00 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 20.6
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø400 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 19.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 1070x7 | 70 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.4
| Труба медная ø15.9 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 51.8
| Труба медная ø34.9 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 51.3
| Врезка круглая ⌀400-⌀400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 8
| Заглушка прямоугольная 700x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод круглого воздуховода ⌀400-⌀400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 8
| Отвод прямоугольного воздуховода 800x1000-800x1000, класс герметичности B, толщин стенки 0.8, угол 90 | а ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 1000x800-1000x800, класс герметичности B, толщин стенки 0.8, угол 90 | а ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход прямоугольного сечения 700x500-700x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x500-700x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x600-800x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x600-800x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
15
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
о «О £ Q гп CQ
Q с~
^ о «О
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Переход прямоугольного сечения 1000x700-900x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 1000x800-1000x700, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 1070x1270-1000x800, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм. | РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 180
| Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм. | ЭКОРОЛЛ КВ-50 ФА |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 1.5
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀15.9 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 51.8
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀34.9 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 51.3
П2
| Комрессорно-конденсаторный блок | NSK 085D |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 507
| Вентиляционная установка П2, L=11200 м3/ч, P=400 Па, N=5.5 кВт в составе c: | AIRNED-M7 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция вентилятора | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция нагревателя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция охладителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция фильтра | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
| -Секция воздушной заслонки | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция шумоглушителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция соединителя 1070х770 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция соединителя 1070х1270 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция пустая | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,1000х800 | PPK-2-1000х800-O-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Воздухораспределитель сопловый 1СДК 200 | 3СДК 200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 8 | 6.4
| Приточно вытяжная решетка | [9 empty] | шт. | 5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 700x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 8.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 700x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 800x50 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 800x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 900x60 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 1000x7 | 00 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 1000x8 | 00 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 28.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø400 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 14
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 1070x7 | 70 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 1200x1 | 00 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 1.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 1500x2000 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 2000x1500 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.3
| Труба медная ø15.9 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 42.5
| Труба медная ø34.9 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 43.5
| Врезка круглая ⌀400-⌀400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 8
| Врезка прямоугольная 770x1070-770x1070, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 700x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
16
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Заглушка прямоугольная 1200x1000, класс герметичности B, толщина стенки 0.9 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод круглого воздуховода ⌀400-⌀400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 8
| Отвод прямоугольного воздуховода 800x1000-800x1000, класс герметичности B, толщин стенки 0.8, угол 90 | а ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 1000x800-1000x800, класс герметичности B, толщин стенки 0.8, угол 90 | а ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 2000x1500-2000x1500, класс герметичности B, толщина стенки 0.9, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход прямоугольного сечения 700x500-700x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x500-700x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 800x600-800x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 900x600-800x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 1000x700-900x600, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 1000x800-1000x700, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 1070x1270-1000x800, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 2000x1500-1200x1000, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм. | РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 197.1
| Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм. | ЭКОРОЛЛ КВ-50 ФА |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 12.8
| Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀15.9 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 42.5
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
17
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
|  |  |  | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
[5 empty] | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀34.9 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 43.5
П3
[5 empty] | Комрессорно-конденсаторный блок | NSK 020 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1 | 170
[5 empty] | Вентиляционная установка П3, L=2800 м3/ч, P=300 Па, N=1.1 кВт в составе c: | LITENED 70-40 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция вентилятора | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция нагревателя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция охладителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция фильтра | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | -Секция воздушной заслонки | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция шумоглушителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция соединителя 750х450 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | -Секция пустая | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | Дроссель клапан для прямоугольных каналов | ДК-400х200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 7
[5 empty] | Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,500х300 | PPK-2-500х300-O-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | Приточно вытяжная решетка | АМН 400x200 | [8 empty] | шт. | 7
[5 empty] | Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 400x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.7
[5 empty] | Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 500x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 28.8
[5 empty] | Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 750x45 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.6
[5 empty] | Труба медная ø12.7 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 30.8
О Q CO О c О |  |  |  |  | Труба медная ø25.4 мм | ГОСТ Р 52318-2005 | [8 empty] | м | 29.7
[5 empty] | Врезка прямоугольная 400x200-400x200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 7
[5 empty] | Врезка прямоугольная 500x300-500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
[5 empty] | Заглушка прямоугольная 500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
[5 empty] | Заглушка прямоугольная 750x450, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
[5 empty] | Отвод прямоугольного воздуховода 300x500-300x500, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 3
[5 empty] | Отвод прямоугольного воздуховода 500x300-500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
[5 empty] | Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм. | РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 48.2
[5 empty] | Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм. | ЭКОРОЛЛ КВ-50 ФА |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 2.4
[5 empty] | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀12.7 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 30.8
| о ^ О з: 5: Q О QQ |  |  |  | Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ⌀25.4 | K-flex ST |  |  |  |  | K-Flex |  |  |  | м. | 29.7
П4
[5 empty] | Вентиляционная установка П4, L=5500 м3/ч, P=350 Па, N=4 кВт в составе c: | LITENED 80-50 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция вентилятора | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция нагревателя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
Q 6 tS c~
[5 empty] | -Секция охладителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция фильтра | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | -Секция воздушной заслонки | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция шумоглушителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | -Секция соединителя 850х550 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | -Секция пустая | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| О о ^ |  |  |  | Дроссель клапан для круглых каналов | ДК-Dn 125 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 3
[14 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
18
[7 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
о «О £ Q гп CQ
Q с~
^ о «О
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Дроссель клапан для прямоугольных каналов | ДК-200х150 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,300х250 | PPK-2-300х250-O-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,700х400 | PPK-2-700х400-O-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn125 | PPK-2K-Dn125-O-S220-X-F |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 2
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn160 | PPK-2K-Dn160-O-S220-X-F |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn200 | PPK-2K-Dn200-O-S220-X-F |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Диффузор потолочный | ДПУ-М 125 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт. | 3
| Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод | [5 empty] | «Арктос» |  |  |  | шт. | 24
| Приточно вытяжная решетка | [9 empty] | шт. | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x15 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 0.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 200x15 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.9
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 300x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 9.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 300x25 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 12.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 500x25 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 3.5
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 500x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 4.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 600x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 13.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 700x40 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 4.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 850x55 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.3
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø125 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 43.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 31.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 9
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 850x15 | 00 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 4.4
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности B, 1500x8 | 50 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 5.9
| Гибкий воздуховод Ø125.00000000000001 | [9 empty] | м. | 2.4
| Гибкий воздуховод Ø160 | [9 empty] | м. | 1.3
| Врезка круглая ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка прямоугольная 200x150-200x150, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка прямоугольная 300x250-300x250, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Врезка прямоугольная 700x400-700x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Врезка прямоугольная 850x550-850x550, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 850x550, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 850x1500, класс герметичности А, толщина стенки 0.9 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 5 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 4.5
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 85.7
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 4
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 9
| Отвод круглого воздуховода ⌀125-⌀125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 16
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
19
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
о «о I 5: Q гп CQ
сз 6 с~
О о «О
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Отвод круглого воздуховода ⌀200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 6
| Отвод прямоугольного воздуховода 200x150-200x150, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 250x300-250x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 400x700-400x700, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 500x250-500x250, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 500x300-500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 700x400-700x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 850x1500-850x1500, класс герметичности B, толщин стенки 0.9, угол 90 | а ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 125x125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 160x160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 4
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 200x200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 6
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x250-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x250-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Переход круглого сечения ⌀160-⌀125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 2
| Переход круглого сечения ⌀200-⌀160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 3
| Переход прямоугольного сечения 300x250-200x150, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 500x250-300x200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 500x300-500x250, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 600x400-500x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Переход прямоугольного сечения 700x400-600x400, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м² | 1
| Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм. | РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 28.4
| Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм. | ЭКОРОЛЛ КВ-50 ФА |  |  |  |  | РЕТЕРМА |  |  |  | м² | 48.4
| Тройник круглого воздуховода ⌀125-⌀125-⌀125, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
20
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Тройник круглого воздуховода ⌀160-⌀160-⌀125, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀160-⌀160-⌀160, класс герметичности B, толщина стенк 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 4
| Тройник круглого воздуховода ⌀200-⌀200-⌀125, класс герметичности B, толщина стен 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀200-⌀200-⌀160, класс герметичности B, толщина стен 0.8 | и ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Тройник прямоугольного воздуховода 250x300-250x300-250x300, класс герметичности B толщина стенки 0.8 | , ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 300x200-300x200-160x160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 300x200-300x200-300x160, класс герметичности B толщина стенки 0.8 | , ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 300x250-300x250-125x125, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Тройник прямоугольного воздуховода 300x250-300x250-160x160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 500x250-500x250-160x160, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 2
| Тройник прямоугольного воздуховода 500x250-500x250-300x200, класс герметичности B толщина стенки 0.8 | , ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 500x300-500x300-200x200, класс герметичности B толщина стенки 0.8 | , ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 600x400-600x400-200x200, класс герметичности B толщина стенки 0.8 | , ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | шт. | 5
П5
| Вентиляционная установка П5, L=900 м3/ч, P=300 Па, N=0.4 кВт в составе c: | VRN 50-30/25R.2D |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция вентилятора | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция нагревателя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция охладителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция фильтра | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
| -Секция воздушной заслонки | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция шумоглушителя | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1
| -Секция соединителя 500х300 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
| -Секция пустая | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2
| Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,300х200 | PPK-2-300х200-O-S220-X |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт. | 1
| Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод | 4АПН 450x450 + 3КСД |  |  |  |  | «Арктос» |  |  |  | шт. | 6
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 17
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 200x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 1.1
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 300x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2.2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 500x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 300x20 | 0 ГОСТ 14918-2020 | [8 empty] | м. | 35.8
[10 empty] | ОВ.СО |  |  |  |  | Лист
21
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3А
Согласовано
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Завод изготовитель | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, 500x30 | 0 ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 0.8
| Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности B, Ø200 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м. | 1.9
| Гибкий воздуховод Ø160 |  |  |  | м. | 3
| Врезка прямоугольная 200x300-200x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Заглушка прямоугольная 500x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Крестовина круглая ⌀160-⌀160-⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм. | ОБМ-ВЕНТ 30 |  | РЕТЕРМА | м² | 36.3
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 30 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 45 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод круглого воздуховода ⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Отвод круглого воздуховода ⌀200-⌀200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 200x300-200x300, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 200x300-200x300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Отвод прямоугольного воздуховода 300x200-300x200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2
| Отвод прямоугольного воздуховода 300x200-300x200, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x200-⌀200, класс герметичности B, толщина стенки 0.8 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Переход круглого сечения ⌀200-⌀160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м² | 1
| Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм. | РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК |  | РЕТЕРМА | м² | 0
| Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм. | ЭКОРОЛЛ КВ-50 ФА |  | РЕТЕРМА | м² | 1.4
| Тройник круглого воздуховода ⌀160-⌀160-⌀160, класс герметичности А, толщина стенк 0.6 | и ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Тройник круглого воздуховода ⌀200-⌀200-⌀160, класс герметичности А, толщина стен 0.6 | ки и ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
| Тройник прямоугольного воздуховода 300x200-300x200-300x200, класс герметичности B толщина стенки 0.8 | , ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата
ОВ.СО | Лист 22
Формат А3А