## Sheet1
[11 empty] | Категор по |  | Площадь |  |  | Высота |  |  | Объем помеще-ни я, м3 |  | Треб. кратность | [5 empty] | Воздухообмен |  |  | Вент. система
[6 empty] | № п/п | Наименование помещения |  |  |  | пожар безоп | Кол-во | [8 empty] | Приток |  |  |  | Вытяжка |  | Приток | Вытяжка |  | Приток |  | Вытяжка |  | Примечание
[13 empty] | м2 |  |  | м |  |  | м3 |  | 1/час |  |  |  | 1/час |  | м3/ч | м3/ч
[6 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 16 |  | 17 |  | 19
ПОДВАЛ
[6 empty] | 1 | Коридор |  |  | 163,2 |  | 2,50 |  | 408,00
[6 empty] | 2 | Водомерный узел | В4 |  | 57,7 |  | 2,50 |  | 144,25 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -145 |  |  |  | В12.1
[6 empty] | 3 | ИТП | В4 |  | 110,7 |  | 2,50 |  | 276,75
[6 empty] | 4 | Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций | В4 |  | 191,2 |  | 2,50 |  | 478,00
[6 empty] | 5 | Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций | В4 |  | 155 |  | 2,50 |  | 387,50
[6 empty] | 6 | Коридор |  |  | 135,1 |  | 2,50 |  | 337,75
[6 empty] | 7 | Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций | В4 |  | 563,2 |  | 2,50 |  | 1408,00
[6 empty] | 13 | Венткамера | В4 |  | 151,6 |  | 2,50 |  | 379,00 |  |  |  | 2,00 | [7 empty] | 760 |  |  | П2.2
[6 empty] | 19 | Помещение ввода электрокабеля | В3 |  | 17,2 |  | 2,50 |  | 43,00
[6 empty] | 21 | Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций | В4 |  | 521,7 |  | 2,50 |  | 1304,25
[6 empty] | 22 | Венткамера | В4 |  | 151,6 |  | 2,50 |  | 379,00 |  |  |  | 2,00 | [7 empty] | 760 |  |  | П2.1
1 ЭТАЖ
[6 empty] | 101 | Тамбур |  |  | 18,76 |  | 3,00 |  | 56,28
[6 empty] | 102 | Тамбур |  |  | 18,76 |  | 3,00 |  | 56,28
[6 empty] | 104 | Комната охраны с диспетчерским пунктом |  | 2 | 19,14 |  | 3,00 |  | 57,42 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 40 | -40 |  | П2.1 |  | В2.1
[6 empty] | 105 | Коридор |  |  | 281,29 |  | 3,00 |  | 843,87 |  |  |  | 0,50 | [7 empty] | 425 |  |  | П2.1
[6 empty] | 106 | Гардеробная для обучающихся |  |  | 54,85 |  | 3,00 |  | 164,55 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -165 |  |  |  | В2.1
[6 empty] | 107 | Гардеробная для обучающихся |  |  | 90,52 |  | 3,00 |  | 271,56 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -275 |  |  |  | В2.1
[6 empty] | 109 | Обеденный зал |  | 225 | 202,22 |  | 3,00 |  | 606,66 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 4500 | -4500 |  | П5 |  | В5
[6 empty] | 110 | Моечная столовой посуды | В4 |  | 36,09 |  | 3,00 |  | 108,27 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  | -6,00 |  |  | 1000 | -650 |  | П4 |  | В4.2
[7 empty] | Зонт 1400х800 | [19 empty] | -200 |  |  |  | В4.12
[7 empty] | Зонт 2000х800 | [19 empty] | -300 |  |  |  | В4.12
[6 empty] | 111 | Моечная кухонной посуды | В4 |  | 6,27 |  | 3,00 |  | 18,81 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  | -6,00 |  |  | 330 | -115 |  | П4 |  | В4.2
[7 empty] | Зонт 1500х800 | [19 empty] | -200 |  |  |  | В4.13
[6 empty] | 112 | Горячий цех | В3 |  | 43,11 |  | 3,00 |  | 129,33 |  |  |  | компенсация |  |  |  |  | -4,00 |  |  | 2000 | -520 |  | П4 |  | В4.1
[7 empty] | Зонт 1100х900 | [19 empty] | -720 |  |  |  | В4.11
[7 empty] | Зонт 1100х900 | [19 empty] | -720 |  |  |  | В4.11
[7 empty] | Зонт 1600х2000 | [18 empty] | 2000 | -2310 |  | П4 |  | В4.11
[7 empty] | Зонт 1600х2000 | [18 empty] | 2000 | -2310 |  | П4 |  | В4.11
[7 empty] | Зонт 1900х1200 | [18 empty] | 1500 | -1650 |  | П4 |  | В4.11
[6 empty] | 113 | Холодный цех | В3 |  | 11,61 |  | 3,00 |  | 34,83 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | -4,00 |  |  | 105 | -140 |  | П4 |  | В4.1
[6 empty] | 114 | Мясо-рыбный цех | В3 |  | 13,16 |  | 3,00 |  | 39,48 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | -4,00 |  |  | 120 | -160 |  | П4 |  | В4.1
[6 empty] | 115 | Цех вторичной обработки овощей | В3 |  | 11,96 |  | 3,00 |  | 35,88 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | -4,00 |  |  | 110 | -145 |  | П4 |  | В4.1
[6 empty] | 116 | Цех первичной обработки овощей | В3 |  | 12,74 |  | 3,00 |  | 38,22 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | -4,00 |  |  | 115 | -155 |  | П4 |  | В4.1
о ГО со О О О | [5 empty] | 117 | Загрузочный цех | В4 |  | 7,03 |  | 3,00 |  | 21,09 |  |  |  | 3,00 | [7 empty] | 65 |  |  | П4
[6 empty] | 118 | Кладовая и моечная оборотной тары | В4 |  | 7 |  | 3,00 |  | 21,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  | -6,00 |  |  | 300 | -130 |  | П4 |  | В4.2
[7 empty] | Зонт 1500х800 | [19 empty] | -200 |  |  |  | В4.14
[6 empty] | 119 | ПУИ | В4 |  | 4,2 |  | 3,00 |  | 12,60 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -15 |  |  |  | В4.3
[6 empty] | 120 | Санузел персонала |  | 1 | 1,52 |  | 3,00 |  | 4,56 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -50 |  |  |  | В4.3
[6 empty] | 121 | Умывальная для персонала |  |  | 1,52 |  | 3,00 |  | 4,56
[6 empty] | 122 | Коридор |  |  | 39,1 |  | 3,00 |  | 117,30 |  |  |  | компенсация | [7 empty] | 700 |  |  | П4
[6 empty] | 122а | Помещение для временного хранения пищевых продуктов | В3 |  | 19,7 |  | 2,50 |  | 49,25 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -50 |  |  |  | В4.4
[6 empty] | 123 | Помещение временного хранения пищевых отходов | В4 |  | 6,24 |  | 3,00 |  | 18,72 | [8 empty] | -10,00 |  |  |  | -190 |  |  |  | В4.5
[6 empty] | 124 | Кладовая сухих продуктов | В4 |  | 7,76 |  | 2,50 |  | 19,40 | [8 empty] | -2,00 |  |  |  | -40 |  |  |  | В4.4
[6 empty] | 125 | Кладовая овощей | В4 |  | 7,27 |  | 2,50 |  | 18,18 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -20 |  |  |  | В4.4
|  | OI ^ со" ZE S S ГО co |  |  |  | 126 | Помещение для персонала ( раздевалка с душем) |  | 1 | 8,1 |  | 2,50 |  | 20,25 |  |  |  | компенсация |  |  |  |  | 75 м3/ч/сетка |  |  | 125 | -75 |  | П4 |  | В4.3
[6 empty] | 127 | Серверная | В3 |  | 15,95 |  | 3,00 |  | 47,85 | [8 empty] | -2,00 |  |  |  | -100 |  |  |  | В12.2
[6 empty] | 128 | Электрощитовая | В3 |  | 17,91 |  | 3,00 |  | 53,73 | [8 empty] | -2,00 |  |  |  | -110 |  |  |  | В12.4
[6 empty] | 129 | Кроссовая | В4 |  | 4,29 |  | 3,00 |  | 12,87 | [8 empty] | -2,00 |  |  |  | -30 |  |  |  | В12.7
[6 empty] | 130 | Кроссовая | В4 |  | 4,41 |  | 3,00 |  | 13,23 | [8 empty] | -2,00 |  |  |  | -30 |  |  |  | В12.8
|  |  |  | — |  | 131 | Коридор с рекреацией |  |  | 223,67 |  | 3,00 |  | 671,01 |  |  |  | 0,50 | [7 empty] | 340 |  |  | П2.1
2024-00061-00-0-ОВ2
ГО I— ГО ci S О 1=
Капитальный ремонт здания
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1207»,
[15 empty] | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | №док. |  | Подпись |  | Дата |  | расположенного по адресу: г. Москва, Шипиловский проезд, д. 57
[15 empty] | ГИП |  |  |  | Мадий |  |  |  |  | 07.25 | [6 empty] | Стадия |  | Лист |  | Листов
[15 empty] | Проект. |  |  |  | Лихоконь |  |  |  |  | 07.25 |  | Вентиляция |  |  |  |  | Р |  | 1
|  | с; CI О OI г СП ZE S | [12 empty] | Н. контр. |  |  |  | Жуков |  |  |  |  | 07.25
[15 empty] | Ген. дир. |  |  |  | Сафаргалиев |  |  |  |  | 07.25 |  | Приложение 1
[26 empty] | Таблица воздухообменов | [5 empty] | AXMOPAKCl
■
[11 empty] | Категор по |  | Площадь |  |  | Высота |  |  | Объем помеще-ни я, м3 |  | Треб. кратность | [5 empty] | Воздухообмен |  |  | Вент. система
[6 empty] | № п/п | Наименование помещения |  |  |  | пожар безоп | Кол-во | [8 empty] | Приток |  |  |  | Вытяжка |  | Приток | Вытяжка |  | Приток |  | Вытяжка | Примечание
[13 empty] | м2 |  |  | м |  |  | м3 |  | 1/час |  |  |  | 1/час |  | м3/ч | м3/ч
[6 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 16 |  | 17 | 19
[6 empty] | 132 | Коридор с рекреацией |  |  | 190,75 |  | 3,00 |  | 572,25 |  |  |  | 0,50 | [7 empty] | 290 |  |  | П2.2
[6 empty] | 133 | Коридор |  |  | 45,3
[6 empty] | 134 | Санузел для мальчиков (начальная школа) |  | 2 | 6,08 |  | 3,00 |  | 18,24 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -100 |  |  |  | В11.1
[6 empty] | 135 | Санузел для МГН |  | 1 | 2,5 |  | 3,00 |  | 7,50 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -50 |  |  |  | В11.1
[6 empty] | 136 | Санузел персонала |  | 1 | 10,85 |  | 3,00 |  | 32,55 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -50 |  |  |  | В11.1
[6 empty] | 137 | Санузел для девочек(начальная школа) |  | 3 | 15,74 |  | 3,00 |  | 47,22 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -150 |  |  |  | В11.3
[6 empty] | 138 | Санузел для мальчиков (начальная школа) |  | 3 | 16,09 |  | 3,00 |  | 48,27 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -150 |  |  |  | В11.4
[6 empty] | 139 | Санузел для девочек(начальная школа) |  | 3 | 12,51 |  | 3,00 |  | 37,53 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -150 |  |  |  | В11.2
[6 empty] | 140 | ПУИ | В4 |  | 4,32 |  | 3,00 |  | 12,96 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -15 |  |  |  | В11.2
[6 empty] | 141 | Гардеробная комната (для учителей) |  |  | 5,28 |  | 3,00 |  | 15,84 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -15 |  |  |  | В2.2
[6 empty] | 142 | Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 |  | 10 | 25,35 |  | 3,00 |  | 76,05 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 200 | -200 |  | П2.1 |  | В2.2
[6 empty] | 143 | Административный кабинет тип 1 |  | 3 | 15,93 |  | 3,00 |  | 47,79 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 60 | -60 |  | П2.2 |  | В2.3
[6 empty] | 144 | Кабинет иностранного языка (начальная школа) |  | 22 | 69,52 |  | 3,00 |  | 208,56 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 440 | -440 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 145 | Учебный кабинет (1-ый классы) |  | 22 | 52,66 |  | 3,00 |  | 157,98 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 440 | -440 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 146 | Учебный кабинет (1-ый классы) |  | 21 | 53,42 |  | 3,00 |  | 160,26 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 147 | Учебный кабинет (1-ый классы) |  | 22 | 52,92 |  | 3,00 |  | 158,76 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 440 | -440 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 148 | Учебный кабинет (1-ый классы) |  | 21 | 52,39 |  | 3,00 |  | 157,17 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 149 | Учебный кабинет (2-4-ый классы) |  | 21 | 52,82 |  | 3,00 |  | 158,46 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 150 | Учебный кабинет (2-4-ый классы) |  | 21 | 51,89 |  | 3,00 |  | 155,67 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 151 | Учебный кабинет (2-4-ый классы) |  | 21 | 53,14 |  | 3,00 |  | 159,42 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 152 | Учебный кабинет (2-4-ый классы) |  | 21 | 52,17 |  | 3,00 |  | 156,51 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 153 | Гимнастический зал |  | 21 | 60,92 |  | 3,00 |  | 182,76 |  |  |  | 80 м3/ч/чел |  |  |  |  | 80 м3/ч/чел |  |  | 1680 | -1680 |  | П11 |  | В10.2
[6 empty] | 154 | Раздевальная |  |  | 10,15 |  | 3,00 |  | 30,45 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | -3,00 |  |  | 95 | -95 |  | П11 |  | В10.2
[6 empty] | 155 | Гимнастический зал |  | 21 | 92,78 |  | 3,00 |  | 278,34 |  |  |  | 80 м3/ч/чел |  |  |  |  | 80 м3/ч/чел |  |  | 1680 | -1680 |  | П10 |  | В10.1
[6 empty] | 156 | Раздевальная |  |  | 8,76 |  | 3,00 |  | 26,28 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | -3,00 |  |  | 80 | -80 |  | П10 |  | В10.1
[6 empty] | 157 | Раздевальная |  |  | 9,05 |  | 3,00 |  | 27,15 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | -3,00 |  |  | 85 | -85 |  | П10 |  | В10.1
[6 empty] | 158 | Коридор |  |  | 15,35 |  | 3,00 |  | 46,05
[6 empty] | 159 | Санузел |  | 1 | 4,4 |  | 3,00 |  | 13,20 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -50 |  |  |  | В9.2
[6 empty] | 160 | ПУИ | В4 |  | 5,8 |  | 3,00 |  | 17,40 | [8 empty] | -5,00 |  |  |  | -90 |  |  |  | В9.2
[6 empty] | 161 | Процедурный кабинет |  |  | 17,61 |  | 3,00 |  | 52,83 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | -3,00 |  |  | 160 | -160 |  | П9 |  | В9.1
[6 empty] | 162 | Кабинет врача |  |  | 21,69 |  | 3,00 |  | 65,07 |  |  |  | 60 м3/ч/чел |  |  |  |  | 60 м3/ч/чел |  |  | 120 | -120 |  | П9 |  | В9.1
[6 empty] | 163 | Прививочный кабинет |  |  | 11,51 |  | 3,00 |  | 34,53 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | -3,00 |  |  | 105 | -105 |  | П9 |  | В9.1
2 ЭТАЖ
[6 empty] | 201 | Коридор с рекреацией |  |  | 222,88 |  | 3,00 |  | 668,64 |  |  |  | 0,50 | [7 empty] | 335 |  |  | П2.1
[6 empty] | 202 | Коридор |  |  | 131,76 |  | 3,00 |  | 395,28
[6 empty] | 203 | Коридор с рекреацией |  |  | 228,47 |  | 3,00 |  | 685,41 |  |  |  | 0,50 | [7 empty] | 345 |  |  | П2.2
о СП со о о со Е 2 | [5 empty] | 204 | Коридор |  |  | 70,2 |  | 3,00 |  | 210,60
[6 empty] | 205 | Коридор |  |  | 83,12 |  | 3,00 |  | 249,36
[6 empty] | 206 | Коридор |  |  | 40 |  | 3,00 |  | 120,00
[6 empty] | 207 | Санузел персонала |  | 1 | 4,35 |  | 3,00 |  | 13,05 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -50 |  |  |  | В11.1
[6 empty] | 208 | Санузел для мальчиков (начальная школа) |  | 3 | 12,59 |  | 3,00 |  | 37,77 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -150 |  |  |  | В11.1
[6 empty] | 209 | Санузел для девочек (начальная школа) |  | 3 | 16,5 |  | 3,00 |  | 49,50 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -150 |  |  |  | В11.3
[6 empty] | 210 | Санузел для мальчиков (начальная школа) |  | 3 | 16,09 |  | 3,00 |  | 48,27 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -150 |  |  |  | В11.4
[6 empty] | 211 | Санузел для девочек (начальная школа) |  | 3 | 12,51 |  | 3,00 |  | 37,53 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -150 |  |  |  | В11.2
[6 empty] | 212 | ПУИ | В4 |  | 4,32 |  | 3,00 |  | 12,96 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -15 |  |  |  | В11.2
[6 empty] | 213 | ПУИ | В4 |  | 2,86 |  | 3,00 |  | 8,58 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -10 |  |  |  | В8.3
[6 empty] | 214 | Кроссовая | В4 |  | 4,94 |  | 3,00 |  | 14,82 | [8 empty] | -2,00 |  |  |  | -30 |  |  |  | В12.7
|  | OI |  |  |  | 215 | Кроссовая | В4 |  | 4,41 |  | 3,00 |  | 13,23 | [8 empty] | -2,00 |  |  |  | -30 |  |  |  | В12.8
|  |  | со X X S со со СО |  |  | 216 | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом |  | 3 | 15,91 |  | 3,00 |  | 47,73 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 60 | -60 |  | П2.2 |  | В2.3
[6 empty] | 217 | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-психологом |  | 3 | 15,91 |  | 3,00 |  | 47,73 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 60 | -60 |  | П2.1 |  | В2.4
[6 empty] | 218 | Кабинет иностранного языка (начальная школа) |  | 22 | 69,62 |  | 3,00 |  | 208,86 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 440 | -440 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 219 | Кабинет ИЗО |  | 21 | 106,59 |  | 3,00 |  | 319,77 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
|  |  |  | — |  | 220 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 52,92 |  | 3,00 |  | 158,76 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
со со ЕЕ S О 1=
с; d О OI Z
Лист
со X S
[32 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  | 2
[15 empty] | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | №док. |  | Подпись |  | Дата
[6 empty] | № п/п | Наименование помещения |  |  |  | Категор по пожар безоп | Кол-во | Площадь |  |  | Высота |  |  | Объем помеще-ни я, м3 |  | Треб. кратность | [5 empty] | Воздухообмен |  |  | Вент. система |  |  | Примечание
[21 empty] | Приток |  |  |  | Вытяжка |  | Приток | Вытяжка |  | Приток |  | Вытяжка
[13 empty] | м2 |  |  | м |  |  | м3 |  | 1/час |  |  |  | 1/час |  | м3/ч | м3/ч
[6 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 16 |  | 17 | 19
[6 empty] | 221 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 52,92 |  | 3,00 |  | 158,76 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 223 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 51,77 |  | 3,00 |  | 155,31 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 224 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 53,92 |  | 3,00 |  | 161,76 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 225 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 52,48 |  | 3,00 |  | 157,44 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 226 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 52,48 |  | 3,00 |  | 157,44 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 227 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 52,48 |  | 3,00 |  | 157,44 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 228 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 54,55 |  | 3,00 |  | 163,65 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 229 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 51,77 |  | 3,00 |  | 155,31 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 230 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 52,92 |  | 3,00 |  | 158,76 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 231 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 53,07 |  | 3,00 |  | 159,21 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 232 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 55,6 |  | 3,00 |  | 166,80 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 233 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 55,32 |  | 3,00 |  | 165,96 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 234 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 21 | 52,14 |  | 3,00 |  | 156,42 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[6 empty] | 235 | Актовый зал |  | 200 | 187,14 |  | 3,00 |  | 561,42 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 4000 | -4000 |  | П6 |  | В6.1
[6 empty] | 236 | Универсальный спортивный зал |  | 21 | 293,92 |  | 3,00 |  | 881,76 |  |  |  | 80 м3/ч/чел |  |  |  |  | 80 м3/ч/чел |  |  | 1680 | -1680 |  | П8 |  | В8.1
[6 empty] | 237 | Комната инструктора( с душем и санузлом) |  | 1 | 4,62 |  | 3,00 |  | 13,86 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 75 м3/ч/сетка |  |  | 75 | -75 |  | П8 |  | В8.2
[6 empty] | 238 | Кладовая инвентаря | В4 |  | 5,5 |  | 3,00 |  | 16,50 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -20 |  |  |  | В6.2
[6 empty] | 239 | Снарядная | В3 |  | 17,57 |  | 3,00 |  | 52,71 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -55 |  |  |  | В8.4
[6 empty] | 240 | Раздевальная для мальчиков |  |  | 18,96 |  | 3,00 |  | 56,88 |  |  |  | компенсация | [7 empty] | 200 |  |  | П8
[6 empty] | 241 | Душевые |  | 2 | 4,18 |  | 3,00 |  | 12,54 | [8 empty] | 75 м3/ч/сетка |  |  |  | -150 |  |  |  | В8.3
[6 empty] | 242 | Санузел для мальчиков |  | 1 | 4,59 |  | 3,00 |  | 13,77 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -50 |  |  |  | В8.3
[6 empty] | 243 | Санузел для девочек |  | 1 | 4,1 |  | 3,00 |  | 12,30 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -50 |  |  |  | В8.3
[6 empty] | 244 | Душевые |  | 2 | 4,19 |  | 3,00 |  | 12,57 | [8 empty] | 75 м3/ч/сетка |  |  |  | -150 |  |  |  | В8.3
[6 empty] | 245 | Раздевальная для девочек |  |  | 17,3 |  | 3,00 |  | 51,90 |  |  |  | компенсация | [7 empty] | 200 |  |  | П8
3 ЭТАЖ
[6 empty] | 301 | Коридор |  |  | 223,57 |  | 3,00 |  | 670,71 |  |  |  | 0,50 | [7 empty] | 340 |  |  | П2.1
[6 empty] | 302 | Коридор |  |  | 131,76 |  | 3,00 |  | 395,28
[6 empty] | 303 | Коридор |  |  | 231,1 |  | 3,00 |  | 693,30 |  |  |  | 0,50 | [7 empty] | 350 |  |  | П2.2
[6 empty] | 304 | Санузел персонала |  | 1 | 4,4 |  | 3,00 |  | 13,20 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -50 |  |  |  | В11.1
[6 empty] | 305 | Санузел для мальчиков (основной и старшей школы) |  | 3 | 12,59 |  | 3,00 |  | 37,77 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -150 |  |  |  | В11.1
о си о о си Е 2 | [5 empty] | 306 | Санузел для девочек (основной и старшей школы) |  | 3 | 15,72 |  | 3,00 |  | 47,16 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -150 |  |  |  | В11.3
[6 empty] | 307 | Санузел для мальчиков (основной и старшей школы) |  | 3 | 15,83 |  | 3,00 |  | 47,49 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -150 |  |  |  | В11.4
[6 empty] | 308 | Санузел для девочек (основной и старшей школы) |  | 3 | 12,6 |  | 3,00 |  | 37,80 | [8 empty] | 50 м3/ч/ун |  |  |  | -150 |  |  |  | В11.2
[6 empty] | 309 | ПУИ | В4 |  | 4,35 |  | 3,00 |  | 13,05 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -15 |  |  |  | В11.2
[6 empty] | 310 | Кроссовая | В4 |  | 4,29 |  | 3,00 |  | 12,87 | [8 empty] | -2,00 |  |  |  | -30 |  |  |  | В12.7
[6 empty] | 311 | Кроссовая | В4 |  | 7,49 |  | 3,00 |  | 22,47 | [8 empty] | -2,00 |  |  |  | -45 |  |  |  | В12.8
[6 empty] | 312 | Административный кабинет тип №1 |  | 3 | 16,1 |  | 3,00 |  | 48,30 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 60 | -60 |  | П2.1 |  | В2.4
[6 empty] | 313 | Кабинет информатики |  | 21 | 105,9 |  | 3,00 |  | 317,70 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 314 | Кабинет иностранного языка |  | 21 | 69,67 |  | 3,00 |  | 209,01 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 315 | Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой |  | 10 | 36,69 |  | 3,00 |  | 110,07 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 200 | -200 |  | П2.2 |  | В2.5
[6 empty] | 316 | Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2 |  | 10 | 54,74 |  | 3,00 |  | 164,22 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 200 | -200 |  | П2.2 |  | В2.6
[6 empty] | 317 | Кабинет материальной технологии тип 1 | В3 | 21 | 80,08 |  | 3,00 |  | 240,24 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 1400 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
[7 empty] | Зонт | [19 empty] | -600 |  |  |  | В3.11
[7 empty] | Зонт | [19 empty] | -600 |  |  |  | В3.12
[6 empty] | 318 | Кабинет материальной технологии тип 2 | В3 | 21 | 54,06 |  | 3,00 |  | 162,18 |  |  |  | компенсация |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 600 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
[7 empty] | Станок | [19 empty] | -200 |  |  |  | В3.13
|  | OI Z со X си со со |  |  |  |  | Станок | [19 empty] | -200 |  |  |  | В3.14
[6 empty] | 319 | Помещение для хранения оборудования и расходных материалов | В3 |  | 10,08 |  | 3,00 |  | 30,24 | [8 empty] | -1,00 |  |  |  | -35 |  |  |  | В3.2
[6 empty] | 320 | Кабинет математики |  | 21 | 52,92 |  | 3,00 |  | 158,76 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 321 | Кабинет математики |  | 21 | 52,92 |  | 3,00 |  | 158,76 |  |  |  | компенсация |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 322 | Кабинет математики |  | 21 | 52,39 |  | 3,00 |  | 157,17 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
[6 empty] | 323 | Кабинет географии |  | 22 | 52,67 |  | 3,00 |  | 158,01 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 440 | -440 |  | П1.2 |  | ВЕ
|  | си си Ct X Ct о с |  |  |  | 324 | Кабинет истории тип 1 |  | 21 | 51,89 |  | 3,00 |  | 155,67 |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  |  |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
е; Ct о OI Z со X S
[25 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 | [8 empty] | Лист
3
[15 empty] | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | №док. |  | Подпись |  | Дата
№ п/п | Наименование помещения |  |  |  | Категор по пожар безоп | Кол-во | Площадь |  | Высота |  | Объем помеще-ни я, м3 | Треб. кратность |  |  |  | Воздухообмен |  |  | Вент. система |  |  | Примечание
[12 empty] | Приток |  | Вытяжка |  | Приток | Вытяжка |  | Приток |  | Вытяжка
[7 empty] | м2 |  | м |  | м3 | 1/час |  | 1/час |  | м3/ч | м3/ч
1 | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 16 |  | 17 | 19
325 | Кабинет истории тип 1 |  | 21 | 52,92 |  | 3,00 |  | 158,76 |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 20 м3/ч/чел |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
326 | Кабинет русского языка и литература |  | 21 | 54,11 |  | 3,00 |  | 162,33 |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 20 м3/ч/чел |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
327 | Кабинет русского языка и литература |  | 21 | 54,37 |  | 3,00 |  | 163,11 |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 20 м3/ч/чел |  | 420 | -420 |  | П1.1 |  | ВЕ
328 | Кабинет русского языка и литература |  | 21 | 54,37 |  | 3,00 |  | 163,11 |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 20 м3/ч/чел |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
329 | Лаборантская кабинета биологии | В3 | 3 | 15,6 |  | 3,00 |  | 46,80 |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 20 м3/ч/чел |  | 460 | -60 |  | П3.1 |  | В3.1
330 | Учебный кабинет для изучения естествознания: биология тип 2 |  | 21 | 111,7 |  | 3,00 |  | 335,10 |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 20 м3/ч/чел |  | 420 | -420 |  | П1.2 |  | ВЕ
331 | Библиотека. Читальный зал |  | 50 | 178,15 |  | 3,00 |  | 534,45 |  | 20 м3/ч/чел |  |  | 20 м3/ч/чел |  | 1000 | -1000 |  | П7 |  | В7
331а | Библиотека. Хранение книг | В3 |  | 33 |  | 3,00 |  | 99,00 |  |  |  |  | -1,00 |  |  | -100 |  |  |  | В7.1
[6 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 | Лист 4
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
ОБОРУДОВАНИЕ
П1.1 (L=8020 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Вентилятор LITENED 100-50 G1.40-4х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 100-50 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 100-50 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 100-50 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Корпус фильтра LITENED 100-50 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 100-50 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка CHR 100-50 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 100-50 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Корпус фильтра укороченного LITENED 100-50 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Блок управления ACW ZE-3R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П1.2 (L=8600 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Установка AIRNED-M6L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P40.R-4x30/H1/B1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-3R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 10/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П2.1 (L=2865 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 60-30 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-30 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 60-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 60-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 60-30 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-30 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
2024-00061-00-0-ОВ2
Капитальный ремонт здания ГБОУ г. Москвы «Школа № 1207», расположенного по адресу: г. Москва, Шипиловский проезд, д. 57
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
|  |  | ГИП |  | Мадий |  |  |  | 07.25 | Вентиляция |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
|  |  | Проект. |  | Лихоконь |  |  |  | 07.25 |  |  |  |  | Р |  | 1
|  |  | Н. контр. |  | Жуков |  |  |  | 07.25
|  |  | Ген. дир. |  | Сафаргалиев |  |  |  | 07.25 | Приложение 4 Спецификация оборудования и материалов
[14 empty] | А | \MOPAKC1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Шумоглушитель LITENED 60-30 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П2.2 (L=2195 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 50-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 50-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130А (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 15-2,5 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П3.1 (L=2860 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 60-30 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-30 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 60-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 60-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 60-30 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-30 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 60-30 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 60-30 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 60-30 G1.31-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
2
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П3.2 (L=520 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Фильтр кассетный KFC 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка кассетная фильтрующая KVC 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка регулирующая KCH 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Фильтр карманный круглый (корпус) KFP 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной KWH 250/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель KNK 250/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 250/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-10 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 1 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды накладной WTN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П4 (L=10435 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Установка AIRNED-M6L/K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P63.R-5,5x15/H1/B1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-3R0 1H25/N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос VL-32PBG-8-N (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 10/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
3
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
П5 (L=4500 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 70-40 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 70-40 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 70-40 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 70-40 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 70-40 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 70-40 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 70-40 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 70-40 G1.35-2,2х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-3R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 20-6,3 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П6 (L=4000 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 70-40 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 70-40 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 70-40 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 70-40 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 70-40 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 70-40 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 70-40 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 70-40 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 70-40 G1.31-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 20-4,0 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П7 (L=1000 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
4
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 40-20 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 40-20 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-1R0 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П8 (L=2155 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 50-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 50-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130А (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Трехходовой вентиль TBG 15-2,5 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Блок управления ACW ZE-1R0 ED/N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
Н8.1 (Доводчик) (L=400 м3/ч, Pc=50 Па)
Оборудование
| Воздухонагреватель электрический KEA 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления дополнительным нагревателем ACE-ZE-E3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П9 (L=405 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
5
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Фильтр кассетный KFC 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка кассетная фильтрующая KVC 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка регулирующая KCH 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Фильтр карманный круглый (корпус) KFP 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая FWP 250 F9 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной KWH 250/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель KNK 250/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 250/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 250 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Блок управления ACW ZE-10 /N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Термостат 1 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды накладной WTN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
П10 (L=1835 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 50-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая FH 50-30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/Al/2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Смесительный узел SMEX 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик температуры воды погружной WTP-3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Блок управления ACW ZE-1R0 ED/N Нестандарт | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
Н10.1 (Доводчик) (L=155 м3/ч, Pc=50 Па)
Оборудование
| Воздухонагреватель электрический KEA 125/1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Блок управления дополнительным нагревателем ACE-ZE-E3 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В2.1 (L=480 м3/ч, Pc=200 Па)
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
6
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
Оборудование
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В2.2 (L=375 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В2.3 (L=40 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.1 (L=480 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
7
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.2 (L=120 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.3 (L=60 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.4 (L=110 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.5 (L=420 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
8
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.11 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.12 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.13 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.14 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
9
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.15 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.16 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В3.17 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.1 (L=585 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
10
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.2 (L=815 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая FH 40-20 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 40-20 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.3 (L=140 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.4 (L=60 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.5 (L=225 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
11
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.6 (L=185 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 125/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 125/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.12 (L=500 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.13 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.14 (L=200 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
12
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В5 (L=4500 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая FH 60-35 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Пустая секция под заслонку LITENED 60-35 PSK Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 60-35 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 60-35 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В6.1 (L=4000 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая FH 60-35 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Пустая секция под заслонку LITENED 60-35 PSK Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 60-35 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Крыша LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 60-35 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В6.2 (L=30 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
13
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В7 (L=1000 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая FH 40-20 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 40-20 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В8.1 (L=1680 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая FH 50-25 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 50-25 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В8.2 (L=75 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В8.3 (L=415 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
14
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В8.4 (L=60 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В9.1 (L=270 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 160/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 160/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В9.2 (L=135 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В10 (L=1835 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая FH 50-25 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Заслонка CHR 50-25 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
15
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В11.1 (L=600 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В11.2 (L=495 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В11.3 (L=450 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В11.4 (L=450 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
16
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.1 (L=120 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.2 (L=585 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 200/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 200/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 200 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.3 (L=95 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
17
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
В12.4 (L=140 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 125/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 125/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 125 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.5 (L=120 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.6 (L=100 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.7 (L=95 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
8
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В12.8 (L=75 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
| Шумоглушитель KNK 100/6 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вентилятор KVR 100/1 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Хомут соединительный HTK 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 4,00
| Клапан обратный KON 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Заслонка регулирующая KCH 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Подставка под привод PP | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кронштейн крепления вентилятора KKV 100 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-11 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Регулятор скорости STY-1,5 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на выт. вент.) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Привод PFF 03/230.D (для засл. выт. канала) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ПД4 (L=380 м3/ч, Pc=230 Па)
Оборудование
| Вставка гибкая FH 40-20-T4 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Крыша LITENED 40-20 L=600мм Наружное исполнение | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V0,55-RB | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
В4.11 (L=7710 м3/ч, Pc=500 Па)
Оборудование
| Вентилятор VTR-GT-50H-2,2x15-HF L0-У2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая VGKR-T1-500 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кожух двигателя KGD-500 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект резинометаллических виброопор (RVI-6) (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Клапан защитный CZR-500 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-3R0 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ВД1.1, ВД1.2, ВД2.1, ВД2.2, ВД2.3 (L=8600 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Вентилятор VTR-DU-400-71F-2,2x10-HF L0-У2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 5,00
| Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 5,00
| Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 5,00
| Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 5,00
| Клапан защитный CZR-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 5,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V2,2-CR | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 5,00
ВД3 (L=23600 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
| Вентилятор VTR-DU-400-71F-7,5x15-HF L0-У2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
9
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Клапан защитный CZR-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5-CR | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ВД7.1, ВД7.2 (L=25000 м3/ч, Pc=500 Па)
Оборудование
| Вентилятор VTR-DU-400-71H-11x15-HF L0-У2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая VGKR-T4-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Кожух двигателя KGD-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Комплект резинометаллических виброопор (RVI-7) (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Клапан защитный CZR-710 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V11-CR | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
ВД8 (L=27900 м3/ч, Pc=500 Па)
Оборудование
| Вентилятор VTR-DU-400-90H-11x10-HF L0-У2 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая VGKR-T4-900 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Кожух двигателя KGD-900 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Комплект резинометаллических виброопор (RVI-9) (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Клапан защитный CZR-900 (ТИП1) | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V11-CR | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ПД1, ПД2.1, ПД3 (L=8700 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Вставка гибкая BINC-T4-500 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Козырёк защитный VPN-500 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
| Вентилятор осевой горизонтальный VOC 50-2,2x30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-RB | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 3,00
ПД2.2 (L=4350 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Вентилятор осевой горизонтальный VOC 40-1,5x30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Козырёк защитный VPN-400 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая BINC-T4-400 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-RB | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ПД5, ПД6 (L=15300 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
| Вентилятор осевой горизонтальный VOC 56-3x30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Козырёк защитный VPN-560 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
| Вставка гибкая BINC-T4-560 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-RB | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 2,00
ПД7 (L=28300 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Вентилятор осевой горизонтальный VOC 63-11x30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Козырёк защитный VPN-630 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая BINC-T4-630 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
10
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V11-RB | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ПД8 (L=13600 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
| Вентилятор осевой горизонтальный VOC 50-4x30 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Козырёк защитный VPN-500 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
| Вставка гибкая BINC-T4-500 | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
КИПиА
| Щит управления вентилятором ACV-DU-V4-RB | [5 empty] | NED |  |  |  | шт. | 1,00
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали
| Воздуховод из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм класс воздуховодов "П" | 200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 50
| Фасонные из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм | [5 empty] | Россия |  |  |  | м2 | 10
Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 293
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 125 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 101
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 160 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 190
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 223
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 78
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 600x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 47
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 150x150 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 5
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 200x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 12
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 250x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 10
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 300x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 27
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 300x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 4
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 350x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 65
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 350x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 29
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 400x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 25
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 400x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 123
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 400x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 34
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 400x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 5
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 450x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 4
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 500x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 9
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 500x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 500x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 28
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 500x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 6
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 500x450 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 500x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 9
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 550x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 9
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 600x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 49
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 600x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 16
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 600x350 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 18
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 600x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 19
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 700x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 11
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 800x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 57
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 800x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 13
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 800x600 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 9
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 900x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 62
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 1000x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 11
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | 1000x1000 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
11
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной согласно СП 60 класс воздуховодов "П" | [5 empty] | Россия |  |  |  | м2 | 400
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 244
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 125 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 44
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 160 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 81
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 353
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 73
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 315 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 6
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 630 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 13
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 200x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 13
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 250x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 8
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 250x150 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 8
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 250x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 15
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 250x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 36
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 300x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 8
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 300x150 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 7
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 300x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 66
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 300x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 12
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 350x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 9
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 350x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 7
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 350x350 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 400x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 31
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 400x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 42
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 400x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 8
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 500x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 500x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 31
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 500x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 500x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 500x350 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 4
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 600x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 204
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 600x250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 232
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 600x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 4
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 600x350 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 600x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 15
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 800x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 22
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 800x800 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 5
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 1000x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 5
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 1200x1100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 1400x800 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 2
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 1900x1100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 2000x800 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | 2000x1800 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 1
| Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм (СП7.13330) класс воздуховодов "П" | [5 empty] | Россия |  |  |  | м2 | 500
Воздухораспределительные устройства
| Круглый диффузор | ДПУ-М 100 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 93
| Круглый диффузор | ДПУ-М 125 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 10
| Круглый диффузор | ДПУ-М 160 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 8
| Круглый диффузор | ДПУ-М 200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 4
| Квадратный диффузор с адаптером | 4АПН 600х600 + КСД 200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 48
| Квадратный диффузор с адаптером | 4АПН 600х600 + КСД 250 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 80
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
12
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Настенная решетка | АДН-150x150 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 5
| Настенная решетка | АДН-200x200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 5
| Настенная решетка | АДН-300x200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 7
| Настенная решетка | АДН-300x300 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 1
| Настенная решетка | АДН-400x200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 9
| Настенная решетка | АДН-500x100 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 8
| Настенная решетка | АДН-500x200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 6
| Настенная решетка | АДН-500x300 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 12
| Настенная решетка | АДН-600x200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 1
| Настенная решетка | АДН-1000x200 |  |  |  |  | Арктос |  |  |  | шт | 8
| Дефлектор крышный | Д315.00.000 630 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 21
Устройства расхода воздуха
| Клапан расхода воздуха | 100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 88
| Клапан расхода воздуха | 125 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 13
| Клапан расхода воздуха | 160 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 8
| Клапан расхода воздуха | 200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 52
| Клапан расхода воздуха | 250 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 6
| Клапан расхода воздуха | 250x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 1
| Клапан расхода воздуха | 300x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 4
| Клапан расхода воздуха | 400x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 6
| Клапан расхода воздуха | 500x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 3
| Клапан расхода воздуха | 500x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 3
| Клапан расхода воздуха | 500x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 4
| Клапан расхода воздуха | 1000x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 8
| Клапан расхода воздуха | 150x150 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 5
| Клапан расхода воздуха | 200x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 2
| Клапан расхода воздуха | 300x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 1
| Клапан расхода воздуха | 300x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 3
| Клапан расхода воздуха | 300x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 1
| Клапан расхода воздуха | 400x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 3
| Клапан расхода воздуха | 400x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 2
| Клапан расхода воздуха | 500x100 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 3
| Клапан расхода воздуха | 500x200 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 3
| Клапан расхода воздуха | 500x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 8
Противопожарные устройства
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 100 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 41
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 125 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 14
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 160 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 26
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 43
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 13
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 150x150 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 5
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 200x200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 3
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 250x250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 300x200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 6
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 300x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 350x200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 5
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 350x250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 350x250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 4
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 400x200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 6
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 400x250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
13
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 400x250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 6
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 400x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 4
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 400x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 500x200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 3
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 500x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 4
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 500x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 550x250 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 600x200 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 2
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 600x350 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 600x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 5
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 800x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 4
| Противопожарный клапан канальный НО EI60 (привод с возвратной пружиной 220В) | 900x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 4
Изоляция
| Огнезащитная излояция EI 60 | ОБМ-5Ф (ОБМ-ВЕНТ) |  |  |  |  | Микизол |  |  |  | м2 | 1800
Материалы
| Окожушка воздуховодов листовым алюминием толщиной 0,55 мм | [5 empty] | Россия |  |  |  | м2 | 600
ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА
Воздуховоды и фасонные изделия
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 150x150 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 75
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 500x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 55
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 600x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 630 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 700x700 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 800x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 15
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 800x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 45
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 800x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 30
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1000x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 70
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1000x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 40
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1000x600 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1200x500 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1200x600 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 15
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1400x300 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 3
| Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 1500x400 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 10
| Фасонные изделия из черной стали толщиной 1 мм | [5 empty] | Россия |  |  |  | м2 | 250
Противопожарные устройства
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 300x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 500x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 600x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 700x700 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 2
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 800x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 800x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1000x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 2
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1000x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 7
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1200x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1200x600 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1400x300 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 13
| Клапан дымоудаления стеновой НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1500x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 2
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 150x150 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 500x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 800x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 5
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
14
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 800x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1000x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1200x500 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 1
| Противопожарный клапан канальный НЗ EI60 (привод реверсивный 220В) | 1500x400 |  |  |  |  | NED |  |  |  | шт | 2
| Клапан избыточного давления | КИД 1000х600 |  |  |  |  | Россия |  |  |  | шт | 2
Изоляция
| Огнезащитная излояция EI 60 | ОБМ-5Ф (ОБМ-ВЕНТ) |  |  |  |  | Микизол |  |  |  | м2 | 1500
| Окожушка воздуховодов листовым алюминием толщиной 0,55 мм | [5 empty] | Россия |  |  |  | м2 | 400
ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
| Воздушная завеса в комплекте с кронштейном и пультом управления | КЭВ-12П2023E |  |  |  |  | Тепломаш |  |  |  | шт. | 5
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК
Трубопроводы
| Труба стальная водогазопроводная Ду20 | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 35
| Труба стальная водогазопроводная Ду25 | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 35
| Труба стальная водогазопроводная Ду32 | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 230
| Труба стальная водогазопроводная Ду40 | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 35
| Труба стальная водогазопроводная Ду50 | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 130
| Труба электросварная электросварная Ду65 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 40
| Труба электросварная электросварная Ду80 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 110
| Труба электросварная электросварная Ду100 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 180
| Труба электросварная электросварная Ду125 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 15
Изоляция
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø22 мм | K-Flex ST 13x028 | [8 empty] | м | 35
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø32 мм | K-Flex ST 13x032 | [8 empty] | м | 35
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø42 мм | K-Flex ST 13x042 | [8 empty] | м | 230
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø48 мм | K-Flex ST 13x048 | [8 empty] | м | 35
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø60 мм | K-Flex ST 13x060 | [8 empty] | м | 130
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø76 мм | K-Flex ST 13x076 | [8 empty] | м | 40
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø89 мм | K-Flex ST 13x089 | [8 empty] | м | 110
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø108 мм | K-Flex ST 13x108 | [8 empty] | м | 180
| Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø133 мм | K-Flex ST 13x133 | [8 empty] | м | 15
Узел подключения к ИТП
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду125 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел установки воздухоотводчиков
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
Узел гребенки теплоснабжения №1
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду20 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду25 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду40 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду65 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду100 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду20 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду25 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду40 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
15
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Балансировочный клапан фланцевый | Ду65 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Термоманометр | 31120181 |  |  |  |  | Wika |  |  |  | шт. | 16
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 16
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел гребенки теплоснабжения №2
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 8
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду80 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Балансировочный клапан муфтовый | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Термоманометр | 31120181 |  |  |  |  | Wika |  |  |  | шт. | 14
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 14
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П1.1
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Фильтр сетчатый фланцевый чугунный | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан регулирующий ручной латунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный муфтовый латунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П1.2
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Фильтр сетчатый фланцевый чугунный | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан регулирующий ручной латунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный муфтовый латунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П2.1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П2.2
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П3.1
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Фильтр сетчатый муфтовый чугунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан регулирующий ручной латунный | Ду20 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный муфтовый латунный | Ду20 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П4
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду65 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
| Фильтр сетчатый фланцевый чугунный | Ду65 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан регулирующий ручной латунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Клапан обратный муфтовый латунный | Ду32 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
Узел обвязки П5
| Кран стальной фланцевый шаровой полнопроходной | Ду50 |  |  |  |  | Ридан |  |  |  | шт. | 2
[10 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 |  |  |  |  | Лист
16
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Фильтр сетчатый фланцевый чугунный | Ду50 |  | Ридан | шт. | 1
| Клапан регулирующий ручной латунный | Ду32 |  | Ридан | шт. | 1
| Клапан обратный муфтовый латунный | Ду32 |  | Ридан | шт. | 1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  | Ридан | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  | Ридан | шт. | 2
Узел обвязки П6
| Кран латунный шаровой полнопроходной | Ду40 |  | Ридан | шт. | 2
| Фильтр сетчатый муфтовый чугунный | Ду40 |  | Ридан | шт. | 1
| Клапан регулирующий ручной латунный | Ду25 |  | Ридан | шт. | 1
| Клапан обратный муфтовый латунный | Ду25 |  | Ридан | шт. | 1
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  | Ридан | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  | Ридан | шт. | 2
Узел обвязки П7
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  | Ридан | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  | Ридан | шт. | 2
Узел обвязки П8
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  | Ридан | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  | Ридан | шт. | 2
Узел обвязки П9
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  | Ридан | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  | Ридан | шт. | 2
Узел обвязки П10
| Кран латунный шаровой сливной с ручкой «бабочка» | Ду15 |  | Ридан | шт. | 4
| Воздухоотводчик автоматический | Ду15 |  | Ридан | шт. | 2
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ОБЪЕМЕ 100% ОТ МОНТАЖА
[6 empty] | 2024-00061-00-0-ОВ2 | Лист
17
Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата